## Variables a simular ajustado
Variable | Controla | Tipo | vmin | vmax | Unidad | Opciones | Sentido de simular | Por que
ALTURA | 1 | categorical | 12 | 18 | m | 12¦16¦18 | Si -- intervencion | Es la altura del apoyo final del vano. Cambiar el apoyo por uno mas alto es obra de red, y aleja el conductor de la vegetacion.
CALIBRE_NEUTRO | 1 | categorical |  |  |  | 2¦1/0¦2/0¦4/0¦1/4¦3/8 | Si -- intervencion | Es el calibre del neutro. Igual que el conductor, se cambia con obra y el escenario se lee como la ganancia de subir de calibre.
CANTIDAD_TIERRA | 1 | categorical | 0 | 1 |  | 0¦1 | Si -- intervencion | Dice si el apoyo tiene puesta a tierra. Instalarla es una obra concreta y acotada, asi que la simulacion se lee directamente como su beneficio esperado.
CAPACIDAD_NOMINAL | 1 | categorical | 0 | 400 | kVA | 0.5¦5¦10¦15¦25¦30¦37.5¦45¦50¦75¦100¦112.5¦150¦225¦250¦300 | Si -- intervencion | Es la capacidad del trafo del apoyo final. Cambiar el transformador es la respuesta tipica a la sobrecarga y esta en el alcance del mantenimiento.
CNT_FASES | 1 | categorical | 1 | 3 | fases | 1¦2¦3 | Si -- intervencion | Es la cantidad de fases del vano. Cambiarla es una repotenciacion mayor, pero es una decision de expansion que la empresa efectivamente toma.
CONDUCTOR | 1 | categorical |  |  |  | 2-ACSR-CUBIERTO¦2-ACSR-DESNUDO¦2-AL-AISLADO¦2-CU-AISLADO¦1/0-ACSR-CUBIERTO¦1/0-ACSR-DESNUDO¦1/0-AL-AISLADO¦1/0-CU-AISLADO¦2/0-ACSR-CUBIERTO¦2/0-ACSR-DESNUDO¦2/0-AL-AISLADO¦2/0-CU-AISLADO¦3/0-ACSR-DESNUDO¦4/0-ACSR-CUBIERTO¦4/0-ACSR-DESNUDO¦4/0-AL-AISLADO¦4/0-CU-AISLADO | Si -- intervencion | Es el conductor de fases del vano. Cambiarlo es un recambio programable, y comparar dos conductores es una decision real de diseno.
LONG_CRUCETA | 1 | categorical | 0 | 9 | m | 0¦0.4¦0.5¦1¦1.5¦2¦2.3¦2.5¦3¦3.5¦4¦4.5¦5¦5.2¦6¦7¦7.6¦8¦9¦ | Si -- intervencion | Es la longitud de la cruceta del apoyo final. Se cambia con la misma obra que el apoyo y modifica la separacion entre fases.
NG_RED | 1 | categorical | 0 | 1 |  | 0¦1 | Si -- intervencion | Indica si el vano posee guarda o neutro. Tenderlo es una obra de red habitual, y el simulador estima que le pasa a la criticidad si se hace.
NR_T | 1 | int | 0 | 116 |  |  | Si -- intervencion | Es el nivel de riesgo por vegetacion asociada al vano, y bajarlo ES el plan de poda. De todas las variables del modelo, es la que se mueve con la cuadrilla de la semana entrante.
TIPO | 1 | categorical |  |  |  | 1CC ¦ 1CFR ¦ 2CC ¦ 2CFR ¦ 2CR ¦ 2RL ¦ 3CC ¦ 3CFR ¦ 3CR ¦ 3RL | Si -- intervencion | Es el tipo de equipo que protege al vano. Cambiar el esquema de proteccion es una decision de operacion, no una propiedad fija del vano.
VAL_CRIT_APOYO | 1 | int | 1 | 10 |  |  | Si -- intervencion | Es la calificacion de criticidad por clase de apoyo, y la clase de apoyo se cambia reponiendo la estructura. Cuidado con leerlo al reves: es una clasificacion del activo, no la criticidad que el modelo predice.
DDT | 1 | numeric | 0 | 657.5758 |  |  | Si -- escenario | Es la densidad de descargas a tierra promedio al ano del sitio. No se interviene, pero describe la exposicion atmosferica y sirve para comparar un vano con otro bajo la misma pregunta.
PROMEDIO_KWH_TRF | 1 | numeric | 0 | 97423.3 | kWh/mes |  | Si -- escenario | Es el consumo mensual promedio del trafo. Subirlo es el escenario de crecimiento de demanda, que se proyecta y no se decide.
PROMEDIO_KWH_VANO | 1 | numeric | 0 | 1977033 | kWh/mes |  | Si -- escenario | Es la energia mensual promedio que circula por el vano. Mismo escenario de crecimiento de carga, medido sobre el vano en vez del trafo.
Precipitacion (12 lags) | 12 | numeric | 0 | 23.7 | mm |  | Si -- escenario | Precipitacion acumulada en la hora previa, en los 12 rezagos a la vez. No se interviene, pero preguntar que pasa bajo un aguacero es exactamente para lo que existe el simulador.
Rafaga de viento (12 lags) | 12 | numeric | 1.08 | 53.64 | km/h |  | Si -- escenario | Velocidad maxima de rafaga a 10 m, en los 12 rezagos. Es el escenario de vendaval, el mas util de la familia climatica para planear contingencias.
Temperatura (12 lags) | 12 | numeric | 2.1385 | 35.285 | °C |  | Si -- escenario | Temperatura del aire a 2 m, en los 12 rezagos. Escenario ambiental: no es una obra, es la condicion bajo la que se quiere anticipar la criticidad.
Viento (12 lags) | 12 | numeric | 0 | 18.448 | km/h |  | Si -- escenario | Velocidad instantanea del viento a 10 m, en los 12 rezagos. Mismo caso que la rafaga, en regimen sostenido en vez de pico.
CNT_VN | 1 | int | 1 | 120 | vanos |  | Limitado | Es la cantidad de vanos que hay hasta el equipo que lo protege. Cambia solo reubicando la proteccion, y esa obra mueve a la vez a todos los vanos del tramo: simularlo para un vano aislado describe algo que no puede ocurrir solo.
FECHA_OPERACION_TRF | 1 | int | 1950 | 2026 | año |  | Limitado | Es la fecha de entrada en operacion del trafo. Misma lectura unica que la del vano: solo se interpreta como el recambio del transformador.
FECHA_OPERACION_VANO | 1 | int | 1950 | 2026 | año |  | Limitado | Es la fecha de entrada en operacion del vano, o sea su edad. Solo tiene sentido en una direccion y con una lectura: adelantarla equivale a reponer el activo. Atrasarla no corresponde a nada que se pueda hacer.
LONGITUD | 1 | numeric | 0.4 | 2807.4 | m |  | Limitado | Es la longitud del vano. Solo cambia reconfigurando la red -- moviendo apoyos --, asi que fuera de un proyecto de repotenciacion es geometria fija y el escenario no corresponde a ninguna decision del dia a dia.
TIPO_TAX | 1 | categorical |  |  |  | Ramal ¦ Ramal_propuesto ¦ Troncal_linea ¦ Troncal_propuesta ¦ Troncal_ramal ¦ Troncal_ramal_propuesto | Limitado | Es el tipo de taxonomia del vano. Describe lo que el vano ES y no una palanca; solo se lee como comparar dos disenos distintos, nunca como una intervencion sobre este vano.
CNT_TRF | 1 | int | 1 | 401 | trafos |  | No | El diccionario del proyecto lo define como la cantidad de trafos afectados EN LA FALLA: se mide despues del evento que el modelo intenta anticipar. Simularlo es circular, e invita a concluir que menos trafos afectados causan menos criticidad, que es la flecha del analisis al reves.
X2 | 1 | numeric | -76.2052 | -74.6357 | grados |  | No | Es la coordenada X final del vano: su identidad geografica. Moverla no corresponde a ninguna intervencion y ademas rompe en silencio el acople con el clima, porque las series climaticas se consultaron EN esas coordenadas y el vano movido se quedaria con el clima de otro lugar.
Y2 | 1 | numeric | 4.8027 | 5.7694 | grados |  | No | Es la coordenada Y final del vano: su identidad geografica. Mismo problema que X2 -- no es una obra, y desacopla el vano del clima que se consulto en ese punto.