## Analisis fallas
Circuito | Fecha inicio | Fecha fin | Análisis | Evidencia
MAZ23L13 | 2025-04-04 11:22 | 2026-05-01 16:35 | debe identificar un comportamiento operativo de cabecera con muchos arranques/pickups, 54 aperturas CB y ausencia de evidencia de recierre 79 en las interrupciones sostenidas. Las fallas posibles a discutir son transitorios atmosfericos/rayos, sensibilidad de protecciones, recierre no evidenciado y eventos sostenidos puntuales. Dentro del rango solicitado son relevantes los eventos de 2025-12-19 y febrero de 2026; no debe concluir falla permanente generalizada si el PDF no la afirma. | "Periodo analizado 2025-04-04 11:22 a 2026-05-01 16:35"; "2.030 arranques"; "54 eventos CB ABIERTO"; "en ninguna de las 8 interrupciones sostenidas se detectó evidencia de recierre automático activo".
SNA23L15 | 2025-01-29 10:42:03 | 2026-04-10 08:10:21.203 | debe señalar alta actividad SCADA de arranques y disparos, baja auditabilidad del recierre automático 79 y limitaciones de telemetría. Las fallas posibles no son una única causa física cerrada, sino transitorios repetitivos, sensibilidad alta o limitada observabilidad de protección. Debe mencionar P1_48 como ruido/limitación diagnóstica y pedir oscilografía/topología real antes de cerrar causalidad. | "Periodo analizado 2025-01-29 10:42:03 a 2026-04-10 08:10:21.203"; "Arranques / pickups APPEAR 2.540"; "Disparos APPEAR 120"; "% interrupciones recuperadas por 79 en primer intento 0,00"; "Alarmas P1_48 ... 132".
MAZ23L13 | 2016-01-01 | 2026-04-26 | debe priorizar causa atmosferica/rayo como dominante y reconocer a E32047 como equipo crítico por tiempo fuera de servicio. Las fallas posibles son condiciones atmosfericas, rayos confirmados por cruce temporal, fallas de equipos/elementos y vegetación/arboles en casos puntuales. Debe conectar la intervención de abril de 2025 con mejora estadística, pero sin afirmar que eliminó el riesgo. | "Ventana de análisis (maniobras) 2016-01-01 a 2026-04-26"; "condiciones atmosféricas son la causa dominante"; "E32047 concentra la mayor indisponibilidad"; "161 eventos" reclasificados como RAYO; "mejora consistente" en MAZ23L13, 2MZ13R02, E32047 y E31078.
SNA23L12 | 2016-01-01 | 2026-05-29 | debe distinguir criticidad por cabecera, deterioro de 2SN12R02 y equipos con MTTR alto. Las fallas posibles a discutir son condiciones atmosfericas, vegetación, fallas de equipos y eventos operacionales/indeterminados. Debe evitar diagnosticar una sola causa; el PDF insiste en separar eventos externos, operacionales e indeterminados y en mejorar trazabilidad de causa raíz. | "Ventana de análisis (maniobras) 2016-01-01 a 2026-05-29"; "2SN12R02 ... Tendencia creciente"; "Apertura por condiciones atmosféricas 625"; "La principal restricción analítica es la calidad del dato operativo".
SNA23L12 | 2015-10-02 | 2026-05-30 | debe identificar exposición atmosferica estructural como factor de riesgo. La discusión esperada debe hablar de DDT alta, descargas CG dominantes, tramos críticos con amenaza atmosférica y necesidad de hardening: DPS, tierra, aislamiento y cruce espacial rayo-red. No debe afirmar que cada maniobra fue causada por rayo, solo que hay filtro/priorización para inspección post-tormenta. | "Ventana de análisis (descargas) 2015-10-02 a 2026-05-30"; "83,20 % de la longitud total" expuesta a DDT >= 20; "descargas CG dominan"; "3.183 rayos" retenidos en rectángulo de análisis 2025-2026.
SNA23L15 | 2016-01-26 | 2026-05-14 | debe identificar un perfil mixto: exposición atmosferica, recurrencia de maniobras y severidad concentrada por activo. SNA23L15 domina frecuencia, E41001 y E41628 severidad/indisponibilidad, y 2SN15R01 debe discutirse por selectividad aguas abajo. Las posibles fallas incluyen rayos/condiciones atmosfericas, vegetación, fallas de equipos/transformador y fusibles, siempre diferenciadas por activo. | "Ventana de análisis (eventos / maniobras) 2016-01-26 a 2026-05-14"; "SNA23L15 domina por frecuencia"; "E41001 y E41628 dominan por severidad"; "perfil ... condicionado por exposición atmosférica".
MAZ23L13 | 2015-10-01 | 2026-04-29 | debe usar la ventana de descargas para discutir riesgo por rayos, no como prueba automática de causalidad. La discusión esperada debe enlazar rayos agrupados, predominio de polaridad negativa, correlación temporal con aperturas y decisiones de DPS/pararrayos, bajantes, puestas a tierra, poda y revisión de estructuras críticas. | "Periodo cubierto 2015-10-01 a 2026-04-29"; "96.408 rayos"; "207 eventos con >= 1 rayo en ventana"; "161" reclasificados como condiciones atmosfericas RAYO; "auditar y reforzar DPS y pararrayos".
DON23L13 | 2025-11-12 | 2026-02-10 | debe analizar esta ventana como seguimiento reciente, no como histórico completo. La discusión esperada debe separar eventos de cabecera, ramales y microeventos, y revisar si hay concentración por equipos o tormentas. Debe conservar cautela: el PDF no demuestra reducción robusta de frecuencia y pide controlar por tormentas y más observaciones. | "Figura E-5. Gantt ventana 90 días – 2025-11-12 a 2026-02-10"; conclusiones: "análisis Antes/Después ... no evidencia reducción estadísticamente robusta en la frecuencia".
DON23L13 | 2026-02-10 | 2026-03-17 | debe contrastar el tramo final del seguimiento 2026 con la ventana anterior. Debe discutir continuidad interna, microeventos versus eventos >=3 min, y la diferencia entre problema de frecuencia en cabecera y problema de MTTR en ramales rurales. Si recomienda acciones, deben apuntar a hardening atmosferico/vegetación para cabecera y logística/seccionamiento para ramales. | "Figura E-6. Gantt ventana 90 días – 2026-02-10 a 2026-03-17"; conclusiones: "ramales rurales ... problemática principal no es la frecuencia sino el MTTR".
VMA23L13 | 2015-10-01 | 2026-01-31 | debe evitar decir que los rayos abrieron el interruptor, porque el PDF dice lo contrario. La discusión correcta se centra en fallas desconocidas/ensayos, recierre 79 deshabilitado, comunicación IED, coordinación VMA23L13-M24123 y sección M24123. Las posibles fallas son operativas/protecciones/telecontrol y exposición de fase B aguas abajo de M24123, no DDT alto. | "NO EXISTEN rayos que hicieran que el interruptor del circuito se abriera"; "111 periodos" de recierre deshabilitado; "P1_48 ... pérdida de enlace"; recomendaciones sobre M24123, DPS, coordinación y recierre tras TCT.
MNA23L12 | 2016-01-01 | 2026-03-08 | debe describir un circuito estable/confiable, pero con indisponibilidad dominada por condiciones atmosfericas y vegetación. Debe detectar microeventos/recierres como factor que reduce MTBF operativo y no confundirlos con fallas largas. Para el rango pedido, debe considerar programados 2025-12-18, 2026-01-28 y poda focalizada 2026-03-06 como hitos de mantenimiento. | "Ventana de tiempo observada: 01/01/2016 a 08/03/2026"; "condiciones atmosféricas y vegetación" concentran 75-85%; "microeventos"; fechas 2025-12-18, 2026-01-28 y 2026-03-06.
INS23L13 | 2025-10-21 | 2026-03-03 | debe usar esta ventana como evaluación de mantenimientos. La discusión esperada: los mantenimientos del 21/10/2025 y 03/03/2026 se asocian con caída de eventos no programados, pero el circuito sigue expuesto a actividad atmosferica, vegetación y sobretensiones. Debe recomendar trazabilidad forense, selectividad y blindaje atmosferico, sin afirmar causalidad única. | "Tras los mantenimientos del 21 de octubre de 2025 ... y el 3 de marzo de 2026 ... se observó una caída marcada de eventos no programados"; "alta actividad eléctrica atmosférica"; recomendaciones de blindaje atmosferico.
AGU23L15 | 2025-09-23 | 2025-12-18 | debe discutir protecciones y descargas dentro del inicio del intervalo. Las posibles fallas son disparos transitorios por descargas, vegetación/humedad/aislamiento degradado, discontinuidad de guarda/SPT y sobredisparos por impulsos. Debe mencionar que hay 640 registros y 244 parejas APPEAR-DISAPP, y que la red muestra inestabilidad operativa en el último trimestre de 2025. | "información entre el 23/09/2025 y el 18/12/2025"; "640 registros con 244 parejas APPEAR-DISAPP"; "protecciones 51/51N responden"; "correlación temporal con descargas atmosféricas".