## Actividades_mtto
TIPO_ACTIVIDAD | Codigo Maximo | Actividad | UM | Descripción de la actividad | Item anterior contratación | COSTO
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 290027 | Poda en redes urbanas | Km | Consiste en realizar la poda de vegetación en redes que configuran el sistema de distribución en el área urbana, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben utilizar vehículos apropiados según el tipo de terreno y configuración de grupos para trabajar en árboles de distinto porte (bajo, medio y alto). La medida de este ítem será la longitud del tramo con vegetación, o sea que es la distancia entre los dos apoyos del tramo intervenido, el cual se tomará del sistema de información georreferenciado de CHEC. Lo anterior implica que el tramo puede tener entre uno o varios árboles a podar y rocería; siendo ésta, el corte de árboles de porte bajo que puedan llegar a hacer contacto con la red o que estén alrededor de los apoyos del tramo. | 1 | 5131579
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 301466 | Poda en redes rurales tipo A (Baja complejidad) | Und | Consiste en realizar la poda de vegetación en los corredores de las redes de distribución de energía ubicadas en el área rural, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red cuyo CAP (circunferencia tomada a 1,20 metros de altura) corresponda a un mínimo de 32 y máximo de 126 centímetros del individuo arbóreo. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben utilizar vehículos apropiados según el tipo de terreno y configuración de grupos. | N/A | 166112
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 301467 | Poda en redes rurales tipo B (Alta complejidad) | Und | Consiste en realizar la poda de vegetación en los corredores de las redes de distribución de energía ubicadas en el área rural, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red cuyo CAP (circunferencia tomada a 1,20 metros de altura) corresponda mayor a 126 centímetros del individuo arbóreo. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben utilizar vehículos apropiados según el tipo de terreno y configuración de grupos. | 2 | 283472
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 262649 | Intervencipon forestal en cerco vivo y/o roceria | Mts | La actividad consiste en la ejecución de intervenciones forestales en cerco vivo y/o rocería ubicada dentro de los corredores eléctricos de las redes de distribución en zonas rurales. Estas intervenciones comprenden acciones sobre cercos vivos, setos, vegetación de porte bajo y demás especies. La unidad de medida corresponde al metro lineal ubicado directamente bajo el corredor eléctrico, no a la longitud total del tramo. Se contabilizará únicamente la cantidad realmente intervenida, considerando una o más intervenciones dentro del mismo tramo. En caso de diferencia entre lo ejecutado y lo verificado, se aplicará la proporción del tramo efectivamente intervenido. Para efectos de este ítem se consideran árboles tipo cerco vivo: eugenios, limón/swinglea, matarratón, quiebrabarrigo, entre otros. Para rocería, se entenderá como vegetación de porte bajo cuyo CAP (circunferencia medida a 1,20 m de altura) sea inferior a 32 cm. | 3 | 14445
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 265693 | Tala de árboles porte medio | Und | Consiste en realizar la tala de vegetación (corte transversal) en los corredores de las redes de distribución de energía ubicadas en el área rural o urbano, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red cuyo diámetro (sea tomado entre 10 y 40 centímetros de altura) corresponda a un mínimo de 10 centímetros y un máximo de 40 centímetros el individuo arbóreo. Nota: en caso de que el individuo arbóreo se tenga que dejar a la altura tipo cerca, no se establecerá medida mínima de altura para la tala. Límites operativos por tramo: No se podrá ejecutar en un mismo tramo (nodo inicial – nodo final) más de 15 talas: En caso de identificarse una condición especial que pueda comprometer la prestación del servicio, el supervisor del contrato deberá informar al interventor de campo de CHEC, quien evaluará y autorizará si procede o no la ejecución de tal cantidad. | 3A | 149862
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 275283 | Tala de árboles porte alto | Und | Consiste en realizar la tala de vegetación (corte transversal) en los corredores de las redes de distribución de energía ubicadas en el área rural o urbano, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red cuyo diámetro (sea tomado entre 10 y 40 centímetros de altura) sea superior a 40 centímetros el individuo arbóreo. Límites operativos por tramo: No se podrá ejecutar en un mismo tramo (nodo inicial – nodo final) más de 15 talas: En caso de identificarse una condición especial que pueda comprometer la prestación del servicio, el supervisor del contrato deberá informar al interventor de campo de CHEC, quien evaluará y autorizará si procede o no la ejecución de tal cantidad. | 4 | 5128166.33
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 275284 | Caracterización forestal | Km | Inspección, diagnóstico y registro de las características de la vegetación asociada a las redes, es decir la que pueda llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con las redes. Esta actividad incluye desde su registro en campo, hasta el descargue de la información en la base de datos y entrega de formatos para la ejecución de la gestión forestal. Las inspecciones deberán realizarse previo a la ejecución de las intervenciones forestales. La medida de este ítem será la longitud que tenga el tramo con vegetación, o sea que es la distancia entre los dos apoyos del tramo intervenido, el cual se tomará del sistema de información georeferenciado de CHEC. | 5 | 84513
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 275286 | Tala de guaduas | Und | Consiste en realizar tala de vegetación tipo guadua (corte transversal) en un mismo sector o tramo de línea, en los corredores de servidumbres de redes de distribución de energía, que puedan llegar a hacer (o estar haciendo) contacto con la red. Por la ubicación de las redes y lo complejo de la actividad se deben realizar utilizando vehículos apropiados. | 6 | 206000.6
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 275290 | Servicios de mantenimiento forestal en los corredores de las redes de energía eléctrica. | Hora | Consiste en realizar actividades de servicios forestales como son tala, poda, rocería, limpieza de trocha, limpieza de base de las estructuras, disposición final de los residuos, inspección de vegetación con registro de información, adecuado manejo, captura y reubicación de panales de los Himenópteros (avispas, abejas, abejorros, etc). Esta actividad se debe realizar en vehículos apropiados según el tipo de terreno, con posibilidad de ascenso simultaneo a individuos arbóreos en dos ubicaciones diferentes. Este ítem se utilizará cuando se solicite ejecución de actividades no planeadas (prioritarias y prioridad alta), también por condiciones especiales (dificultades de acceso, atención en horario no laboral por solicitud de CHEC, espacios de formación técnica requeridos por CHEC, restricciones para la operatividad normal, programación atención daños y reparaciones, entre otros) o para actividades no contempladas dentro de los ítems de pago por actividad. La unidad de medida de este ítem es la hora. Se diferencia el ítem 9 del ítem 10 en que su ejecución sea en días y horario distinto a pactado con el contratista para la ejecución de las actividades. | 7 | 189442
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 262653 | Servicios de mantenimiento forestal en los corredores de las redes de energía eléctrica. Fuera jornada | Hora |  | 8 | 236487
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 293324 | Servicios de mantenimiento forestal en los corredores de las redes de energía eléctrica. Tipo motocicleta | Hora | Consiste en realizar actividades de servicios forestales como son tala, poda, rocería, limpieza de trocha, limpieza de base de las estructuras, disposición final de los residuos e inspección de vegetación con registro de información en la actividad ejecutada. Esta actividad se debe realizar en motocicleta acorde con lo establecido en el numeral 18.2. VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA del presente documento. Este ítem se utilizará cuando se solicite ejecución de actividades planeadas, no planeadas (prioritarias y prioridad alta), también por condiciones especiales (dificultades de acceso, atención en horario no laboral por solicitud de CHEC, espacios de formación técnica requeridos por CHEC, restricciones para la operatividad normal, programación atención daños y reparaciones, entre otros). La unidad de medida de este ítem es la hora. | 9 | 39143
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 275291 | Remplazo de fusibles primarios | Und | Reemplazo de fusibles fallados en una sección de media tensión o transformador. Cuando al estar trabajando se identifique un fusible primario fallado, EL CONTRATISTA deberá reemplazarlo con el fin de reestablecer el servicio. Adicionalmente, se requiera la atención de un daño siendo solicitada su atención desde el Centro de Control (CLD) | 9A | 39038
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 261500 | Inspección | Hora | Actividades de mantenimiento preventivo y predictivo, consistente en la revisión o inspección de las líneas o redes de distribución de energía eléctrica (eventual alumbrado público), que por las distintas ubicaciones se pueden realizar en motocicleta o el determinado por EL CONTRATISTA. La unidad de medida de este ítem es la hora, aunque se solicitarán rendimientos por kilómetro acordes con estadísticas de ejecución. Contempla la realización de diseño cuando se determine en la inspección una variación, modificación o mejora de la topología de la red, cumpliendo con los lineamientos constructivos de CHEC y RETIE. | 9B | 38971
MANTENIMIENTO_FORESTAL | 203698 | Apoyo a la gestión forestal e información del mantenimiento | Hora | Actividades de apoyo para el mantenimiento de líneas y redes relacionadas con la administración y gestión de la información, gestión ante corporaciones, acompañamientos, que por las distintas ubicaciones se pueden realizar en motocicleta o el determinado por EL CONTRATISTA. La unidad de medida de este ítem es la hora. | 10 | 38971
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276120 | Inspección de redes | Km | Actividades de mantenimiento preventivo y predictivo, consistente en la revisión o inspección de las redes de distribución de energía eléctrica (eventual alumbrado público), que por las distintas ubicaciones se pueden realizar en motocicleta o el que el contratista determine. La unidad de medida de este ítem es el kilómetro y será la longitud que tenga el tramo inspeccionado, o sea que es la distancia entre los dos apoyos de este, la cual se tomará del sistema de información georeferenciado de CHEC. Se incluye la realización de diseño cuando se determine en la inspección una variación, modificación o mejora de la topología de la red, cumpliendo con los lineamientos constructivos de CHEC y RETIE. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 199836
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 300079 | Medición de puesta a tierra en inspección | Und | Medir las puestas a tierra que sean solicitadas, mientras se realiza la inspección (Ítem 1), puede ser con pinza (medida de resistencia de lazo de tierra) |  | 12575
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276121 | Transporte e instalación de poste metálico de longitud 12m. | Und | Instalación de poste metálico seccionado de longitud 12 metros. Incluye llevada al sitio, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada, pisada, asegurada de placa con marcación del apoyo existente o cuando sea suministrada. Cuando se solicita con transporte, es porque deberá suministrar el transporte y la grúa para su hincada, en caso contrario es porque CHEC suministra medio de transporte vehicular. |  | 601333
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276122 | Instalación de poste metálico de longitud 12m. | Und |  |  | 397769
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307220 | Reubicación o traslado de poste metálico o de fibra de vidrio de longitud de 12m. | Und | Reubicación o traslado de poste metálico o de fibra de vidrio de longitud de 12m. Incluye el retiro, reubicación o traslado hasta el nuevo sitio, tapada del hueco anterior, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada y pisada. Si en la reubicación o traslado no es necesario adecuar la estructura, se deberá garantizar la tensionada de la red con los ítems 98, 99 y 100 según corresponda. |  | 713643
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276123 | Instalación de poste de concreto de longitud 14 a 16m. | Und | Instalación de poste de concreto de longitudes entre los 8 y 16 metros, como se indica en el respectivo ítem. Incluye llevada al sitio, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada, pisada, asegurada de placa con marcación del apoyo, cuando esta sea suministrada por CHEC. Cuando se solicita con transporte, es porque deberá suministrar el transporte y la grúa para su hincada, en caso contrario CHEC suministra grúa y transporte vehicular. Cuando sea necesario el transporte en camabaja, se reconocerá el pago de esta por hora. |  | 631749
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276124 | Instalación de poste de concreto de longitud de 12m. | Und |  |  | 568553
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276125 | Transporte e instalación de poste de concreto de longitud 14 a 16m. | Und |  |  | 2157802.58
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276126 | Transporte e instalación de poste de concreto de longitud de 12m. | Und |  |  | 823483
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276127 | Transporte e instalación de poste de concreto de longitud 8m. | Und |  |  | 729457
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276128 | Instalación de poste de concreto de longitud 8m. | Und |  |  | 397769
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 272106 | Reubicación o traslado de poste de concreto de longitud de 8 - 10m | Und | Reubicación o traslado de poste de concreto de longitud de 8 - 12m. Incluye el retiro, traslado hasta el nuevo sitio, tapada del hueco anterior, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada y pisada. Si en la reubicación o traslado no es necesario adecuar la estructura, se deberá garantizar la tensionada de la red con los ítems 98, 99 y 100 según corresponda. |  | 467964
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 272108 | Reubicación o traslado de poste de concreto de longitud de 12m. | Und |  |  | 362671
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276129 | Transporte e instalación de poste metálico de longitud 14 - 16m. | Und | Instalación de poste metálico seccionado de longitudes entre los 14 y 16 metros. Incluye llevada al sitio, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada, pisada, asegurada de placa con marcación del apoyo. Cuando se solicita con transporte, es porque deberá suministrar el transporte y la grúa para su hincada, en caso contrario CHEC suministra grúa. |  | 1825046
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 340884 | Transporte e instalación de poste metálico de longitud 18 - 24m. | Und |  |  | 1669999
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276130 | Instalación de poste metálico de longitud 14 - 16m. | Und |  |  | 748742
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 340885 | Instalación de poste metálico de longitud 18 - 24m. | Und |  |  | 1076315
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276131 | Transporte e instalación de poste de fibra de vidrio de longitud 12m. | Und | Transporte e instalación de poste de fibra de vidrio seccionado de 12 metros o de fibra de vidrio o metálico de 8 metros. Incluye llevada al sitio, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada, pisada, asegurada de placa con marcación del apoyo. Si en la reubicación o traslado no es necesario adecuar la estructura, se deberá garantizar la tensionada de la red con el ítem 100. |  | 573255
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276132 | Transporte e instalación de poste metálico o de fibra de vidrio de longitud de 8m. | Und |  |  | 397769
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307221 | Reubicación o traslado de poste metálico o de fibra de vidrio de longitud de 8m. | Und | Reubicación o traslado de poste metálico o de fibra de vidrio de longitud de 8m. Incluye el retiro, traslado hasta el nuevo sitio, tapada del hueco anterior, la adecuación del hueco para alojar el poste, hincada, virada, aplomada y pisada. Si en la reubicación o traslado no es necesario adecuar la estructura, se deberá garantizar la tensionada de la red con el ítem 100. |  | 758111
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276133 | Retiro y transporte de apoyo primario metálico Riel | Und | Retiro de apoyo de concreto, metálico, torre o riel; incluye excavación para el retiro, tapada de hueco, reintegro o devolución en su defecto la demolición y disposición adecuada de escombros o elementos según corresponda. Cuando no se indica transporte, es porque CHEC suministra grúa. |  | 252699
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276134 | Retiro y transporte de apoyo secundario en torre, ángulo, tubo o poste de concreto no convencional. | Und |  |  | 229303
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276135 | Retiro y transporte de apoyo primario metálico (torre, tubo). | Und |  |  | 215263
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276136 | Retiro y transporte de apoyo de concreto 8 -16m | Und |  |  | 287932
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276137 | Retiro de apoyo de concreto 8 - 16m. | Und |  |  | 229303
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276138 | Aplomada o afirmada poste | Und | Aflojar, enderezar, afirmar poste existente para aplomarlo y tensionar templete, no se reconoce cuando la actividad es tensionar el viento o templete; incluye excavación, aplomada y virada. |  | 229303
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276139 | Resanes | Und | Resanar anden o vía con concreto por instalación o retiro de apoyo, viento o puesta a tierra, incluye materiales hasta dejar el lugar de la perforación en las mismas condiciones encontradas. |  | 146238
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276140 | Adecuación vestida poste en suspensión para 13.2 kV red desnuda. Crucetas hasta de 2m. | Und | Instalación o reubicación de vestida de apoyo de red primaria aérea desnuda en suspensión. Incluye instalación de crucetas de longitudes indicadas en metros en el respectivo ítem, perchas, colocación de aisladores, tuercas de ojo, hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. |  | 210583
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276141 | Adecuación vestida poste en suspensión para 13.2 kV red desnuda. Crucetas mayores a 2m. | Und |  |  | 374371
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276142 | Adecuación vestida poste suspensión doble o retención para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas hasta de 2m. | Und | Instalación o reubicación de vestidas de apoyo de red primaria aérea desnuda en suspensión doble, retención. Incluye instalación de crucetas de longitudes indicadas en metros en el respectivo ítem, perchas, colocación de aisladores, tuercas de ojo, configuración* de conductores y otros (arcos y bajantes) hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. Nota: en los casos que se realice la adecuación en un mismo apoyo se reconocerá así: Entre 1 y 2 se reconoce la unidad Entre 3 y 4 se reconocen 2 unidades |  | 320554
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276143 | Adecuación vestida poste suspensión doble o retención para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas mayores a 2m. | Und |  |  | 521779
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276144 | Adecuación vestida poste en suspensión para 13.2 kV- cable cubierto. | Und | Instalación o reubicación de vestida de apoyo de red primaria aérea en cable cubierto en suspensión, suspensión doble, retención o terminal según se indica en el respectivo ítem. Incluye instalación de herrajes, colocación de aisladores, tuercas de ojo, configuración* de conductores y otros (arcos y bajantes) hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. Nota: en los casos que se realice la adecuación en un mismo apoyo se reconocerá así: Entre 1 y 2 se reconoce la unidad Entre 3 y 4 se reconocen 2 unidades |  | 306516
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276145 | Adecuación vestida poste en suspensión doble, retención, terminal cable cubierto. | Und |  |  | 350973
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276146 | Adecuación vestida poste en suspensión cable de guarda para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas hasta de 2m. | Und | Instalación o reubicación de vestida de apoyo de red primaria aérea desnuda en cable de guarda, en suspensión, suspensión doble, retención. Incluye instalación de crucetas de distintas longitudes indicadas en metros en el respectivo ítem, perchas, colocación de aisladores, tuercas de ojo, configuración* de conductores y otros (arcos y bajantes) hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. Nota: en los casos que se realicen la adecuación en un mismo apoyo se reconocerá así: Entre 1 y 2 se reconoce la unidad Entre 3 y 4 se reconocen 2 unidades |  | 292478
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276147 | Adecuación vestida poste en suspensión cable de guarda para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas mayores a 2m. | Und |  |  | 446906
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276148 | Adecuación vestida poste en suspensión doble, retención, cable de guarda para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas hasta de 2m. | Und |  |  | 432866
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276149 | Adecuación vestida poste en suspensión doble, retención cable de guarda para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas mayores a 2m. | Und |  |  | 643450
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276150 | Adecuación vestida poste en terminal o arranque para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas hasta de 2m. | Und | Instalación o reubicación de vestida de apoyo de red primaria aérea desnuda terminal o arranque. Incluye instalación de crucetas de longitudes indicadas en metros en el respectivo ítem, perchas, colocación de aisladores, tuercas de ojo, configuración* de conductores y otros (arcos y bajantes) hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. Nota: en los casos que se realicen la adecuación en un mismo apoyo se reconocerá así: Entre 1 y 2 se reconoce la unidad Entre 3 y 4 se reconocen 2 unidades |  | 428185
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276151 | Adecuación vestida poste en terminal o arranque para 13.2 kV- red desnuda. Crucetas mayores a 2m. | Und |  |  | 467964
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276152 | Instalación, reubicación o remplazo de descargador de sobretensión (DPS) en red primaria | Und | Instalación o remplazo de descargadores de sobretensión (pararrayos) en la red primaria o en transformador. Incluye conexiones, reintegro o devolución de material. |  | 196544
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276153 | Instalación, reubicación o remplazo de descargadores de sobretensión (DPS) 2 o 3 unidades en red primaria. | Und |  |  | 273758
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276154 | Instalación o remplazo de juego descargadores de sobretensión (DPS) en red de baja tensión. | Und | Instalación o remplazo de descargadores de sobretensión (pararrayos) en transformadores o red de baja tensión, incluye el juego completo necesario en el nodo, conexiones, reintegro o devolución de material. |  | 138049
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276155 | Instalación o reubicación o reemplazo de cuchilla monopolar con accionamiento sin carga | Und | Instalación o reubicación o reemplazo de cuchillas monopolares de accionamiento sin carga. Incluye conexiones (bajantes, transición a cobre) e instalación de conector terminal, reintegro o devolución de material. |  | 397769
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 340888 | Instalación o reubicación, de reconectador trifásico | Und | Instalación o reubicación de reconectador trifasico. Incluye las siguientes actividades: cuchillas monopolares, DPS, sistema de puesta a tierra especial si es requerida, con su respectiva medida, transformadores de servicios auxiliares con cajas primarias, conexiones (bajantes, transición a cobre) e instalación de conector terminal. Incluye el retiro del equipo y reintegro o devolución de equipo y material Nota: Cuando sea una reposición, se reconocerá el 50% del valor de este item. |  | 2948168
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276156 | Adecuación vestida poste en suspensión o terminal secundario . | Und | Instalación o reubicación de vestida de apoyo secundario en perchas o crucetas de las longitudes indicadas en los respectivos ítems; incluye instalación de perchas, aisladores yoyo de porcelana, configuración* de conductores (arcos) hasta dejar adecuada la vestida completa del apoyo. Se contempla el desmonte de la vestida existente. |  | 58260
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276157 | Adecuación vestida poste retención secundario. | Und |  |  | 69961
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276158 | Adecuación vestida poste secundario en crucetas 0.5 -2.4 mts. | Und |  |  | 139921
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276159 | Instalación o reposición de templete para red secundaria | Und | Instalación o reposición de un (1) templete para red secundaria; incluye excavación para retenida, instalación de retenida, instalación de bloque para retenida, instalación de camisa, configuración de cable, instalación de cable en poste y en retenida, pisada, reintegro o devolución de material. |  | 128690
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307222 | Instalación o reposición de 2 a 3 templetes para red secundaria | Und | Instalación o reposición de 2 a 3 templetes para red secundaria; incluye excavación para retenida, instalación de retenida, instalación de bloque para retenida, instalación de camisa, configuración de cable, instalación de cable en poste y en retenida, pisada, reintegro o devolución de material. |  | 198885
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276160 | Instalación o reposición de templete para red primaria | Und | Instalación o reposición de un (1) templete de red primaria; incluye excavación para retenida, instalación de retenida, instalación de bloque para retenida, instalación de camisa, configuración de cable, instalación de cable en poste y en retenida, pisada, reintegro o devolución de material. |  | 164884
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307223 | Instalación o reposición de 2 a 3 templetes para red primaria | Und | Instalación o reposición de 2 a 3 templetes de red primaria; incluye excavación para retenida, instalación de retenida, instalación de bloque para retenida, instalación de camisa, configuración de cable, instalación de cable en poste y en retenida, pisada, reintegro o devolución de material. |  | 864771.17
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307224 | Instalación o reposición de 4 a 5 templetes para red primaria | Und | Instalación o reposición de 4 a 5 templetes de red primaria; incluye excavación para retenida, instalación de retenida, instalación de bloque para retenida, instalación de camisa, configuración de cable, instalación de cable en poste y en retenida, pisada, reintegro o devolución de material. |  | 374371
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276161 | Retiro de vestida de un nodo de red primaria aérea. | Und | Desmantelada de vestida de un nodo de media tensión; incluye retiro de materiales, aisladores pin o suspensión, de retención, grapas de retención, crucetería, vientos, tierras, herrajes y demás elementos necesarios para el soporte de líneas incluye reintegro o devolución de material. |  | 511852.79
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276162 | Instalación de puesta a tierra primaria especial | Und | Instalación de puesta a tierra primaria; incluye prensada a neutro primario con conector, conexión de equipos (transformadores, pararrayos, reconectador o control, etc.); instalación de cable o cinta de acero hasta varilla, instalación de varilla puesta a tierra y grapa. Se tiene la opción de instalación de puestas a tierra con contrapesos (1 o 2) según diseños. |  | 537443.13
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276163 | Instalación de puesta a tierra primaria | Und |  |  | 179170
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276164 | Instalación de puesta a tierra secundaria | Und | Instalación de puesta a tierra secundaria; incluye prensada a neutro con conector, conexión de equipos (transformadores, cajas porta borneras, etc.); instalación de cable o cinta de acero hasta varilla, instalación de varilla puesta a tierra y grapa. |  | 125563
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276165 | Operación de secciones incluyendo remplazo de fusibles primarios o portafusibles. | Und | Apertura y cierre de secciones de media tensión o remplazo de uno o varios fusibles o portafusibles en una misma sección o nodo de media tensión. Este ítem se reconoce cuando no está relacionado con un trabajo a ejecutar por el respectivo grupo. |  | 260568.72
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276166 | Reubicación de Macromedidor | Und | Reubicación de macromedidor cuando es necesario reubicar el transformador, incluye la sunchada de tubería, instalación y figurada de cable de control, instalación y fijación de transformadores de corriente, instalación y sunchada de caja hermética sencilla o tipo lupa, conexión y desconexión de barras secundarias de transformador, instalación y emparrillada de medidor de balance, conexión y desconexión de cable control a medidor de balance, instalación de medidor de balance, verificación de funcionamiento. |  | 107632
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276167 | Instalación de transformador monofásico | Und | Instalación de transformador trifásico o monofásico y accesorios; incluye la instalación de transformador en soporte para transformador, instalación de barras secundarias, instalación de estribo en la red primaria, instalación de conector compresión o conector transversal, instalación de barraje primario en cable cubierto, conexión y desconexión en bornes primarios, instalación de puesta a tierra prensada a neutro primario sea alambre cobre o cinta de acero, conexión a transformador y a otros elementos (DPS o transformador), conexión a varilla puesta a tierra con instalación de grapa, instalación de varilla puesta a tierra, conexión y desconexión de en bornes secundarios, prensada de línea secundaria, medición de puesta a tierra. Medición de tensión y corrientes en bornes secundarios al momento en la puesta en servicio |  | 678547
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276168 | Instalación de transformador trifásico | Und |  |  | 713643
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276169 | Remplazo de transformador monofásico de 3 - 10 kVA | Und | Remplazo de transformador monofásico o trifásico de distintas capacidades, incluye revisión de la red secundaria, retiro e instalación de transformador, instalación de barraje primario y secundario o bajantes, conexión y desconexión en bornes primarios y secundarios, instalación de estribos, conectores, conexiones a elementos como DPS, seccionamientos, macromedidor, puesta a tierra. Medición de puesta a tierra, remplazo de elementos de protecciones o seccionamiento defectuosos. Medición de tensión y corrientes en bornes secundarios al momento en la puesta en servicio. Devolución y entrega en almacén de CHEC del activo con sus componentes internos y externos completos, con formato A2 debidamente diligenciado. |  | 655149
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276170 | Remplazo de transformador monofásico de 15 - 37.5 kVA. | Und |  |  | 680887
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276171 | Remplazo de transformador monofásico de 50 - 75 kVA | Und |  |  | 683227
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276172 | Remplazo de transformador trifásico de 15- 45 kVA | Und |  |  | 725343
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276173 | Remplazo de transformador trifásico de 50- 112.5 kVA | Und |  |  | 748742
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276174 | Apoyo para transporte de materiales o transformador | Und | Apoyar el transporte (fluvial o terrestre o manual) de materiales o transformadores, cuando por su peso y/o ubicación requiere de apoyarse. |  | 514759
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276175 | Instalación, reubicación o remplazo de un cortacircuito en red primaria | Und | Instalación, reubicación, remplazo o retiro de 1 a 3 cortacircuitos en red primaria o en transformador, cambio de bajantes en cable cubierto. Incluye conexiones, bajante y transición a cobre, instalación de aislador a plato para aumento a distancias de arco asegurada de placa con marcación, reintegro o devolución de material. |  | 440861.66
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276176 | Instalación, reubicación o remplazo de 2 o 3 cortacircuitos en red primaria. | Und |  |  | 294818
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 262675 | Instalación, reubicación o remplazo de un cortacircuito de repetición o fusesaver o seccionalizador electrónico o reconectador monofasico en red primaria | Und | Instalación, reubicación, remplazo o retiro de cortacircuito de repetición o fusesaver o seccionalizador electrónico o reconectador monofasico en red primaria o en transformador, cambio de bajantes en cable cubierto. Incluye conexiones, asegurada de placa con marcación, reintegro o devolución de material. Esta actividad se realiza según diagrama de montaje empleado por CHEC. |  | 292478
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276177 | Remplazo de un aislador tipo suspensión o line post en un nodo primario. | Und | Remplazo de aisladores tipo suspensión (pin) o line post en un nodo primario (pueden ser aislamiento para 33kv), con los respectivos herrajes, incluye la asegurada de la red y reintegro o devolución de material. Se deben relacionar cada uno de los nodos en los cual realizaron los trabajos. |  | 98274
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276178 | Remplazo de 2 aisladores tipo suspensión o line post en un nodo primario | Und |  |  | 147408
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276179 | Remplazo de 3 a 4 aisladores tipo suspensión o line post en un nodo primario | Und |  |  | 233981
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276180 | Remplazo de un aislador cadena tipo retención en un nodo primario | Und | Remplazo de cadena de aisladores o polimerico tipo retención en un nodo primario, con los respectivos herrajes, incluye asegurada y retemplada de la red, conexiones y reintegro o devolución de material. Se deben relacionar cada uno de los nodos en el cual realizaron los trabajos. Nota: en caso de realizar la instalación de aislamiento de vidrio, se reconocerá 1,15 unidades del ítem. |  | 152088
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276181 | Remplazo de 2 aisladores cadena tipo retención en un nodo primario | Und |  |  | 233981
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276182 | Remplazo de 3 a 4 aisladores cadena tipo retención en un nodo primario. | Und |  |  | 278437
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276183 | Retiro de elementos externos en contacto con la red. | Und | Retirar elementos en un nodo o en la red tales como cometas u otros elementos que puedan afectar la red de distribución de energía. No considerarlo para poda (aplica ítem 105). |  | 347424.32
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276184 | Instalación o reubicación de luminaria | Und | Instalación o reubicación de luminaria, incluye su conexión. La reubicación se reconoce cuando sea necesario retirar la luminaria de un apoyo y pasarla a otro. |  | 169224.26
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276185 | Retiro de transformador de distribución y accesorios | Und | soporte, conexiones, sistema de protección o seccionamiento, macromedidor; incluye reintegro o devolución de material. Se reconoce, si no se está remplazando el transformador. Devolución y entrega en almacén de CHEC del activo con sus componentes internos y externos completos, con formato A2 debidamente diligenciado. |  | 397769
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276186 | Retiro o reparación de templetes o vientos. | Und | Retiro o reparación de templete, incluye corte o retiro de varilla, transporte y reintegro o devolución de material. El retiro se reconoce cuando no se esté haciendo una actividad de desmantelamiento o retiro de redes, puesto que está incluido. |  | 169224.26
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276187 | Reubicación de acometida de baja tensión. | Und | Instalación o reubicación de acometidas cuando se modifica el punto de conexión del cliente; incluye desconexión y conexión, empalme, instalación de adición de cable para extensión y asegurada en poste, conexión y desconexión en la caja portabornera y conexión y desconexión en caja de distribución. Los elementos de fijación son por cuenta del contratista. |  | 60367
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276188 | Reubicación de 2 o 3 acometidas de baja tensión. | Und |  |  | 113247
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276189 | Conexión y desconexión de acometidas por reposición o adecuación de redes | Und | Conexión y desconexión de acometidas cuando se está haciendo una reposición, adecuación o reubicación de la red secundaria conservando el mismo punto de conexión. |  | 15280
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276190 | Cambio de juego de bajantes secundarias a transformador monofásico. | Und | Cambio de barraje a transformador monofásico o trifásico; incluye instalación de barraje secundario, retiro de barraje secundario, conexión y desconexión de barraje secundario, instalación de conectores de compresión al barraje secundario, configuración de barraje. Se reconoce si no es una instalación o reposición o reubicación o montaje de transformador. |  | 128690
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276191 | Cambio de juego de bajantes secundarias a transformador trifásico. | Und |  |  | 128690
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276192 | Instalación o reubicación de caja portabornera | Und | Instalación o reubicación de caja porta bornera; incluye retiro e instalación de material, cambio o reposición y reintegro o devolución de material. |  | 128690
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276193 | Reubicación de medidor | Und | Reubicación de un medidor en poste; incluye instalación o traslado de medidor, instalación o traslado de caja hermética sencilla o gabinete en poste o cruceta, instalación y traslado de cable de señal, sunchada o asegurada de caja hermética, empalme de acometida en la caja hermética y en vano, conexión y desconexión de acometida en caja hermética y caja porta bornera. Este ítem aplica para cuando se está realizando un trabajo en la red siendo necesario retirar el medidor para instalarlo nuevamente en un apoyo diferente. |  | 74874
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276194 | Reubicación de transformador distribución y accesorios | Und | Reubicación de transformador distribución con accesorios y elementos de protección, incluye desconexión y conexión de trasformador por media y baja tensión, retiro e instalación de material como DPS, cajas primarias, cambio o reposición de material elementos defectuosos, puesta a tierra y medición de tensión y corrientes en bornes secundarios al momento en la puesta en servicio. |  | 865731
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276195 | Reubicación de red primaria a apoyo | Und | Reubicación por hilo del tramo de red que llega y sale de un nodo, cuando se ha realizado una reposición o movimiento de apoyos. No se reconoce cuando es una instalación o tendida de conductores. Para red primaria se considera cuando el movimiento del apoyo(s) supere los 2 metros de su ubicación inicial y en red secundaria donde supere 1 metro. Nota: esta actividad se reconocerá por hilo siempre y cuando se reubique la totalidad del tramo. En caso de red secundaria en cables multiplex se reconocerá como un único hilo cada tramo intervenido. |  | 182506
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276196 | Reubicación de red secundaria a apoyo. | Und |  |  | 116992
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276197 | Instalación por hilo en red primaria en cable Nro. 2 - 2/0 AWG desnudo | Metro | Instalación de conductor primario en cable no.2 - 2/0 – 4/0; incluye instalación de aisladores y asegurada de la red, conexiones, empalmes, arcos, bajantes, separadores de línea. |  | 3510
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 340887 | Instalación por hilo en red primaria en cable Nro. 4/0 AWG desnudo | Metro |  |  | 8190
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276198 | Instalación por hilo en red primaria en cable Nro. 2 - 2/0 AWG cubierto | Metro |  |  | 3977
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 340886 | Instalación por hilo en red primaria en cable Nro. 4/0 AWG cubierto | Metro |  |  | 8776
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307225 | Instalación o reemplazo de amortiguador para cable No.2, a 2/0 ACSR. | Und | Instalar o reponer amortiguador de vibración en redes; de ser necesaria su instalación, se colocarán así: • Para vanos entre 250 m. y 360 m., un amortiguador por fase y neutro. • Para vanos mayores de 360 m. dos amortiguadores por fase y neutro. En ambos casos, se tendrá en cuenta el número recomendado por el fabricante. Las distancias entre amortiguadores y entre el primer amortiguador y la grapa serán recomendadas por el fabricante. Incluye reintegro o devolución de material. |  | 58495
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276199 | Instalación de línea secundaria Duplex | Metro | Instalación de línea secundaria dúplex, tríplex, cuádruplex aluminio en cualquier calibre; incluye instalación de aisladores y asegurada de la red, conexiones, empalmes, arcos. |  | 4680
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276200 | Instalación de línea secundaria triplex o cuádruplex | Metro |  |  | 7020
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276201 | Tensionar templete o viento. | Und | Tensionar templete en estructura de baja tensión o media tensión, templete convencional o en stop a poste. No se reconoce cuando se está adecuando la red o aplomando el apoyo. |  | 86573
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276202 | Tensionar red primaria monofásica. | Und | Tensionar red primaria monofásica o trifásica, por hilo según corresponda. Se reconoce cuando no se está haciendo una adecuación, instalación o reubicación de red. |  | 204718.86
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276203 | Tensionar red primaria trifásica | Und |  |  | 1037172.16
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276204 | Tensionar red secundaria | Und | Tensionar red secundaria por vano intervenido. Se reconoce cuando no se está haciendo una adecuación, instalación o reubicación de red. |  | 95933
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276205 | Retiro red primaria, independiente del número de hilos. | Metro | Retiro de red primaria sin importar el número de hilos, es decir, se reconoce la longitud del tramo incluye transporte y reintegro o devolución de material. |  | 3082388.76
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276206 | Retiro red secundaria, independiente del número de hilos. | Metro | Retiro de red secundaria sin importar el número de hilos, es decir, se reconoce la longitud del tramo; incluye además retiro de adecuaciones, vientos y puestas a tierra, transporte y reintegro o devolución de material. |  | 3640
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276207 | Instalación de collarín antivandálico o barrera de protección. | Und | Instalación de collarín antivandálico o barrera de protección (anillos de chuzos) para limitar el acceso a puntos de contacto con la red. |  | 13103
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276208 | Cambio de juego de arcos en nodo de red primaria. | Und | Reemplazo o cambio de juego de arcos de red primaria. Se reconoce cuando no se está haciendo una adecuación, instalación o reubicación de red. |  | 140389
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276210 | Recorrido de circuito con grupo. | Km | Recorrido a circuito realizando reparación de puestas a tierra, vientos o templetes, plateo o limpieza alrededor de componentes de la red, poda de árboles (procurando distancias mínimas de 3 metros a cada lado del borde de los conductores de red y 4 metros por debajo), roceria y corte de hojas o ramas, registro de pendientes que requieran interrupción del servicio (incluyendo actividades forestales). La medida de este ítem será la distancia entre los dos apoyos del tramo intervenido. Deberá reportar las invasiones a los corredores, franjas de servidumbres de los circuitos y líneas, que violen las distancias de seguridad indicadas en el RETIE, consistentes en construcciones, cultivos o siembra de árboles. En caso de realizar recorrido de red urbana se reconocerá la mitad del costo del ítem ajustando las cantidades. Entregable: Actividades pendientes en Orden de Trabajo (padre) Actividades ejecutadas en la orden de trabajo de ejecución con el registro fotográfico de la intervención nodo a nodo. |  | 842335
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276211 | Reparación de puesta a tierra | Und | Efectuar reparaciones a puestas a tierra, reemplazo de elementos, ajustar conexión y medición del sistema de puesta a tierra (puede ser con pinza) |  | 169224.26
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276212 | Reponer una bajante primaria en cable cubierto. | Und | Reposición de bajantes primarias en cable cubierto, para seccionadores o transformadores o equipos especiales (reconectadores, fusesaver, seccionadores de repetición, seccionalizador electrónico) o salidas a ramales, incluye la conexión completa, es decir hasta la carga. La derivación debe ir conectada a estribos por medio de conectores transversales. Solo se reconocerá esta actividad en caso de no realizar cambio de cajas primarias, transformadores o equipos especiales (reconectadores, fusesaver, seccionadores de repetición, seccionalizador electrónico) |  | 147408
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276213 | Reponer hasta 2 bajantes primarias en cable cubierto | Und |  |  | 236322
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276214 | Reponer 3 o 4 bajantes primarias en cable cubierto | Und |  |  | 313536
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276215 | Bajar y subir la red primaria. | Und | Bajar y subir la red primaria entre dos apoyos cuando es requerido por seguridad, parte de otros grupos de trabajo o personal externo. Este ítem se considera cuando el movimiento del apoyo(s) NO supere los 2 metros de su ubicación inicial. |  | 1086547.7
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276216 | Bajar y subir la red secundaria | Und | Bajar y subir la red secundaria entre dos apoyos cuando es requerido por seguridad, parte de otros grupos de trabajo o personal externo. Este ítem se considera cuando el movimiento del apoyo(s) NO supere 1 metros de su ubicación inicial. |  | 421167
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276218 | Instalación o remplazo de juego de conectores en red aérea. | Und | Instalación o remplazo de un conector de perforación, compresión, transversal o estribo. Se reconoce cuando no hace parte de otra actividad. Nota: el estribo lleva siempre 2 conectores de compresión, solo se reconoce una unidad de este item. |  | 111142
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276219 | Mantenimiento a redes de energía en vehículo, con capacidad de ascenso simultáneo a mínimo 2 apoyos de energía | Hora | Consiste en realizar actividades de mantenimiento a componentes de las redes de distribución de energía. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben utilizar vehículos apropiados según el tipo de terreno y configuración de grupos con capacidad de ascenso simultaneo a mínimo 2 apoyos lo que se considera conformación de un jefe encargado y 3 linieros con el conductor independiente. Este ítem se utilizará cuando se solicite su ejecución con prioridad alta o prioritarias; también por condiciones especiales o para actividades no contempladas dentro de los ítems por unidad. La unidad de medida de este ítem es la hora. Tener en cuenta que, para garantizar la prestación del servicio, se podrán solicitar recursos en horario diferente a la jornada laboral normal, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar un esquema que le permita su atención. Se diferencia el ítem 113 del ítem 114 en que su ejecución sea en días y horario distinto a pactado con el contratista para la ejecución de las actividades. |  | 224632
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276220 | Mantenimiento a redes de energía en vehículo, con capacidad de ascenso simultaneo a mínimo 2 apoyos de energía, fuera de jornada | Hora |  |  | 291279
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276221 | Mantenimiento a redes de energía en motocicleta. | Hora | Actividades de mantenimiento en redes de energía eléctrica y de alumbrado público, que por la ubicación de las redes se deben realizar en motocicleta. Este ítem se utilizará de manera opcional. La unidad de medida de este ítem es la hora. Se diferencia el ítem 115 del ítem 116 en que su ejecución sea en días y horario distinto a pactado con el contratista para la ejecución de las actividades. |  | 49494
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 297101 | Mantenimiento a redes de energía en motocicleta, fuera de jornada. | Hora |  |  | 66518
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276222 | Mantenimiento a redes alumbrado público en vehículo, con capacidad de ascenso a un apoyo de energía | Hora | Actividades de mantenimiento en redes de alumbrado público. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben realizar en vehículos tipo camioneta, con capacidad de ascenso a 1 apoyo de energía. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 140161
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276223 | Apoyo al mantenimiento de redes de energía en cuanto a transporte de materiales y conducción de vehículo especial. | Hora | Consiste en transportar equipos y materiales y participar en la realización de tareas de mantenimiento preventivo con vehículos especiales como son grúa y carro canasta. La unidad de medida de esta actividad es hora. Se diferencia el ítem 118 del ítem 119 en que su ejecución sea en días y horario distinto a pactado con el contratista para la ejecución de las actividades. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 37288
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 297102 | Apoyo al mantenimiento de redes de energía en cuanto a transporte de materiales y conducción de vehículo especial, fuera de jornada. | Hora |  |  | 55335
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 276224 | Descargue de material | Und | Actividades de descargue de materiales suministrados por CHEC para la ejecución de las actividades de mantenimiento de redes, de acuerdo con el plan de reabastecimientos generado y entregado por CHEC. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 608352
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 292883 | Apoyo a la administración y gestión de la información del mantenimiento | Hora | Actividades de apoyo para el mantenimiento de redes relacionadas con la administración y gestión de la información, dado que al realizar las actividades de mantenimiento se tramita mucha información de campo que implica realizar un manejo adecuado, buscando que esta sea de buena calidad, para lo cual es requerida su procesamiento, visualización e incorporación a los sistemas de información; permitiendo así realizar los análisis pertinentes para gestionar las labores del proceso y definir las acciones de mejora correspondientes. La unidad de medida de este ítem es la hora. Ver mas detalle en el anexo técnico. |  | 52781
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 301352 | Servicios de mantenimiento a redes de energía en vehículo, con capacidad de ascenso a 1 apoyo de energía en horario nocturno | Hora | Consiste en realizar actividades de mantenimiento a componentes de las redes de distribución de energía. Por la ubicación de las redes y el tipo de actividad, se deben utilizar vehículos apropiados según el tipo de terreno y configuración de grupos con capacidad de ascenso a mínimo 1 apoyo. Este ítem se utilizará en el horario de las 10:00 pm a las 6:00 am de lunes a domingo. La unidad de medida de este ítem es la hora. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 183619
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 299982 | Servicio de grúa hidráulica de 6 Ton con operador | Hora | Para la ejecución de Actividades del Mantenimiento preventivo y correctivo, objeto de este contrato, es necesario el apoyo de este tipo de vehículos en la realización de los trabajos como la instalación de postes, transformadores y demás materiales requeridos que, por la oportunidad de la prestación del servicio en óptimas condiciones, tal cual lo exige la regulación actual, se hace necesario que EL CONTRATISTA suministre la Grúa y/o el viaje en cama baja. La unidad de medida de este ítem es la hora. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 250712
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 300033 | Transporte de materiales en camabaja | Hora |  |  | 638176
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 307226 | Actividades de marcación de redes | Und | Actividades para realizar la marcación de las redes que por la necesidad de la ejecución de actividades propias del contrato de mantenimiento de redes. La marcación será solicitada cuando CHEC no pueda suministrar la respectiva placa o elementos de marcación para ser instalada cuando se realice el trabajo, para lo cual, el CONTRATISTA debe disponer de plantillas cuyo suministro será reconocido por CHEC para que pueda realizar la respectiva marcación en sitio, siendo a cargo del contratista el suministro de la pintura en aerosol, la cual se debe ser tipo bajo impacto al medio ambiente. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 31600.42
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 304016 | Supervisión de actividades para el aseguramiento técnico. Actividades en terreno | Hora | Supervisar la ejecución de las actividades en terreno para que se realicen bajo condiciones de óptima calidad y sea debidamente ingresado en los sistemas de información dispuestos por CHEC, identificando que no existan inconsistencias en datos, cobros, ingreso de material y todo el insumo necesario para que la orden de trabajo sea gestionada exitosamente. La unidad de medida de este ítem es la hora. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 52037
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 299983 | Actividad de Bodegaje (sede principal) | Metro cuadrado | Consiste en realizar actividades de recepción de materiales, ordenar y entregar los materiales según ordenes de trabajo, registro y elaboración de Inventario, custodia de los materiales entregados a EL CONTRATISTA, registrar los materiales ingresados a la bodega y realizar el manejo de control de inventario por medio de software dispuesto por CHEC. Para esto se requiere una bodega con su respectiva estantería (tipo semipesada), condiciones y recursos para el buen manejo del control de materiales. El valor por reconocer por cantidad de metros cuadrados será mensual e igual para todos los meses del año. En caso de que sea parte del mes (cuando se inicia o se termina) se paga en la proporción correspondiente tomando como base el mes de 30 días. El ítem 126 aplicará para el reconocimiento de bodegaje de materiales en las 3 bodegas principales (Manizales – Dosquebradas - Dorada) mientras que el item 127 aplicará para el reconocimiento de bodegaje de materiales en las bodegas secundarias (subsedes) del contrato. Ver más detalle en el anexo técnico. |  | 42545
MANTENIMIENTO_ELECTROMECÁNICO | 305350 | Actividad de Bodegaje (sede secundaria) | Metro cuadrado |  |  | 17474